## 定值映射
MAPNO | BEGIN | END | DESC | OFFSET | 说明(本列不进入数据库)
1 | 0x0001 | 0x1000 | 遥信信息 | 5
2 | 0x4001 | 0x5000 | 遥测信息 | 5
3 | 0x5001 | 0x6000 | 保护定值信息 | 5
4 | 0x6001 | 0x6200 | 遥控信息 | 5
5 | 0x8001 | 0x9000 | 自动化参数信息 | 5

## 用户管理
INDEX | UNAME | UPASSWORD | UPOWER | UWORD | 说明(本列不进入数据库)
1 | root | root | 0 | root | 密码权限采用AES加密
2 | testuser1 | test1 | 1 |  | 序号自增加
3 | testuser2 | test2 | 2

## 定值信息
数据类型(本列不进入数据库) | ADDR | DESC | DATATYPE | DATASIZE | MIN | MAX | STEP | UNIT | LISTS | PARAMID | PARAMTYPE | QTCTRL | DEFAULT | OFFSET | USE | 说明/注释(本列不进入数据库)
uint32_t | 0 | CT额定一次值 | 2 | 4 | 0 | 2000 | 1 | A |  | 0 | 定值 | 2 | 600 | 0 | 1
uint32_t | 1 | CT额定二次值 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | A |  | 0 | 定值 | 2 | 5 | 4 | 1
uint32_t | 2 | 零序CT额定一次值 | 2 | 4 | 0 | 2000 | 1 | A |  | 0 | 定值 | 2 | 20 | 8 | 1
uint32_t | 3 | 零序CT额定二次值 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | A |  | 0 | 定值 | 2 | 1 | 12 | 1
float | 4 | 电源侧PT额定一次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 10000 | 16 | 1
float | 5 | 电源侧PT额定二次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 100 | 20 | 1
float | 6 | 负荷侧PT额定一次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 10000 | 24 | 1
float | 7 | 负荷侧PT额定二次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 100 | 28 | 1
float | 8 | 电源侧零序PT额定一次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 10000 | 32 | 1
float | 9 | 电源侧零序PT额定二次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 100 | 36 | 1
float | 10 | 负荷侧零序PT额定一次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 10000 | 40 | 1
float | 11 | 负荷侧零序PT额定二次值 | 3 | 4 | 0 | 35000 | 0.01 | V |  | 0 | 定值 | 3 | 100 | 44 | 1
check | 12 | 常规保护投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 0 | 1
check | 13 | 自动重合闸投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 1 | 1
check | 14 | 就地馈线自动化投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 2 | 1
check | 15 | 智能分布式投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 3 | 1
check | 16 | 同期合闸投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 4 | 1
check | 17 | 自动解列投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 5 | 1
check | 18 | 小电流接地保护投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 6 | 1
check | 19 | 线路断线告警投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 7 | 1
check | 20 | 不停电传动投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 功能软压板 | 0 | 0 | 8 | 1
check | 21 | 自动化功能总投退软压板 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 运行软压板 | 0 | 0 | 16 | 1
check | 22 | 自动化功能总出口软压板 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 运行软压板 | 0 | 0 | 17 | 1
check | 23 | 重合闸软压板 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 运行软压板 | 0 | 0 | 18 | 1
check | 24 | 远程运维投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 1 | 运行软压板 | 0 | 0 | 19 | 1
uint32_t | 25 | 定值区号 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | / |  | 2 | 定值区号 | 2 | 1 | 0 | 1 | 定值区号单独一个控件，定值区号大小？
list | 26 | 过流Ⅰ段投入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 0 | 1
list | 27 | 过流Ⅱ段投入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 1 | 1
list | 28 | 过流Ⅲ段投入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 2 | 1
check | 29 | 过流Ⅰ段投方向 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 3 | 1
check | 30 | 过流Ⅱ段投方向 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 4 | 1
check | 31 | 过流Ⅲ段投方向 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 5 | 1
check | 32 | PT断线检测投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 6 | 1
list | 33 | 零序过流Ⅰ段投入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 7 | 1
list | 34 | 零序过流Ⅱ段投入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 8 | 1
list | 35 | 零序过电压保护 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 9 | 1
check | 36 | 后加速保护投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 10 | 1
list | 37 | 过流保护启动重合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 不启动;启动 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 11 | 1
list | 38 | 零序过流保护启动重合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 不启动;启动 | 3 | 控制字 | 1 | 0 | 12 | 1
check | 39 | 涌流闭锁投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 3 | 控制字 | 0 | 0 | 13 | 1
float | 40 | 过流Ⅰ段定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 32 | 1
float | 41 | 过流Ⅰ段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 36 | 1
float | 42 | 过流Ⅱ段定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 40 | 1
float | 43 | 过流Ⅱ段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 44 | 1
float | 44 | 过流Ⅲ段定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 48 | 1
float | 45 | 过流Ⅲ段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 52 | 1
float | 46 | 零序过流Ⅰ段定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 56 | 1
float | 47 | 零序过流Ⅰ段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 60 | 1
float | 48 | 零序过流Ⅱ段定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 64 | 1
float | 49 | 零序过流Ⅱ段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 68 | 1
float | 50 | 零序过电压保护定值 | 3 | 4 | 0 | 660 | 0.01 | V |  | 3 | 定值 | 3 | 660 | 72 | 1
float | 51 | 零序过电压保护时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 76 | 1
float | 52 | 加速段保护开放时间 | 3 | 4 | 0 | 600 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 60 | 80 | 1
float | 53 | 后加速过流保护定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 84 | 1
float | 54 | 后加速过流保护时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 88 | 1
float | 55 | 后加速零序电流保护定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 3 | 定值 | 3 | 1.05 | 92 | 1
float | 56 | 后加速零序电流保护时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 3 | 定值 | 3 | 0 | 96 | 1
float | 57 | 二次谐波闭锁系数 | 3 | 4 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | / |  | 3 | 定值 | 3 | 0.35 | 100 | 1
check | 58 | 一次重合闸投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 4 | 控制字 | 0 | 0 | 0 | 1
check | 59 | 二次重合闸投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 4 | 控制字 | 0 | 0 | 1 | 1
check | 60 | 重合闸检同期 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 4 | 控制字 | 0 | 0 | 2 | 1
check | 61 | 重合闸检无压 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 4 | 控制字 | 0 | 0 | 3 | 1
check | 62 | 大电流闭锁重合投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 4 | 控制字 | 0 | 0 | 4 | 1
float | 63 | 重合闸开放时间 | 3 | 4 | 0 | 900 | 0.01 | s |  | 4 | 定值 | 3 | 60 | 16 | 1
float | 64 | 重合闸充电时间 | 3 | 4 | 0 | 199 | 0.01 | s |  | 4 | 定值 | 3 | 15 | 20 | 1
float | 65 | 一次重合闸时间 | 3 | 4 | 0 | 199 | 0.01 | s |  | 4 | 定值 | 3 | 10 | 24 | 1
float | 66 | 二次重合闸闭锁时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 4 | 定值 | 3 | 5 | 28 | 1
float | 67 | 二次重合闸时间 | 3 | 4 | 0 | 199 | 0.01 | s |  | 4 | 定值 | 3 | 10 | 32 | 1
float | 68 | 大电流闭锁重合定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 4 | 定值 | 3 | 20 | 36 | 1
list | 69 | 分段/联络模式 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 联络;分段 | 5 | 压板 | 1 | 1 | 0 | 1
check | 70 | 电源侧得电延时合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 1 | 1
check | 71 | 负荷侧得电延时合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 2 | 1
check | 72 | A侧失压延时合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 3 | 1
check | 73 | B侧失压延时合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 4 | 1
check | 74 | 合到故障分闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 5 | 1
check | 75 | 短时失压闭锁分闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 6 | 1
check | 76 | 相间过流告警投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 7 | 1
check | 77 | 接地告警投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 8 | 1
list | 78 | 合到零压保护 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 5 | 控制字 | 1 | 0 | 9 | 1
check | 79 | 非遮断电流保护 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 10 | 1
check | 80 | PT断线告警 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 11 | 1
check | 81 | 多次失压分闸闭锁 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 12 | 1
check | 82 | 涌流闭锁投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 13 | 1
check | 83 | 硬件残压模块投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 5 | 控制字 | 0 | 0 | 14 | 1
float | 84 | 有压定值 | 3 | 4 | 0 | 220 | 0.01 | V |  | 5 | 定值 | 3 | 100 | 32 | 1
float | 85 | 无压定值 | 3 | 4 | 0 | 220 | 0.01 | V |  | 5 | 定值 | 3 | 20 | 36 | 1
float | 86 | 得电合闸延时(X时限) | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 40 | 1
float | 87 | 故障检测时限(Y时限) | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 44 | 1
float | 88 | 失压合闸延时(XL时限) | 3 | 4 | 0 | 300 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 48 | 1
float | 89 | 失电分闸延时(Z时限) | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 52 | 1
float | 90 | 闭锁分闸复归时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 56 | 1
float | 91 | 相间故障电流I段定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 60 | 1
float | 92 | 相间故障电流I段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 64 | 1
float | 93 | 相间故障电流II段定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 68 | 1
float | 94 | 相间故障电流II段时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 72 | 1
float | 95 | 接地故障电流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 76 | 1
float | 96 | 接地故障时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 80 | 1
float | 97 | 复合电压低电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 84 | 1
float | 98 | 复合电压负序电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 88 | 1
float | 99 | 相间过流告警电流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 92 | 1
float | 100 | 相间过流告警时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 96 | 1
float | 101 | 接地告警电流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 100 | 1
float | 102 | 接地告警时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 104 | 1
float | 103 | 零序电压保护电压定值 | 3 | 4 | 0 | 660 | 0.01 | V |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 108 | 1
float | 104 | 零序电压保护时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 112 | 1
float | 105 | 非遮断电流值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 5 | 定值 | 3 | 0 | 116 | 1
float | 106 | 二次谐波闭锁系数 | 3 | 4 | 0.1 | 0.35 | 0.01 | / |  | 5 | 定值 | 3 | 0.1 | 120 | 1
list | 107 | 分布式FA方式 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;缓动;速动 | 6 | 控制字 | 1 | 0 | 0 | 1
check | 108 | 联络自投投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 6 | 控制字 | 0 | 0 | 1 | 1
check | 109 | 过载闭锁自投投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 6 | 控制字 | 0 | 0 | 2 | 1
check | 110 | 首开关失压保护投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 6 | 控制字 | 0 | 0 | 3 | 1
list | 111 | 智能分布式启动重合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 不启动;启动 | 6 | 控制字 | 1 | 0 | 4 | 1
check | 112 | 末开关节点投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 6 | 控制字 | 0 | 0 | 5 | 1
float | 113 | 有压定值 | 3 | 4 | 0 | 330 | 0.01 | V |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 16 | 1
float | 114 | 无压定值 | 3 | 4 | 0 | 330 | 0.01 | V |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 20 | 1
float | 115 | 无流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 24 | 1
float | 116 | 分布式FA过流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 28 | 1
float | 117 | 分布式FA过流时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 32 | 1
float | 118 | 分布式FA零序过流定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 36 | 1
float | 119 | 分布式FA零序过流时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 40 | 1
float | 120 | 联络自投充电延时 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 44 | 1
float | 121 | 联络自投合闸延时 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 48 | 1
float | 122 | 首开关失压跳闸延时 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 52 | 1
float | 123 | 故障隔离时限 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 56 | 1
float | 124 | 过载判断定值 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0.01 | A |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 60 | 1
float | 125 | 失灵判断延时 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 6 | 定值 | 3 | 0 | 64 | 1
float | 126 | 同期允许电压差 | 3 | 4 | 0 | 220 | 0.01 | V |  | 7 | 定值 | 3 | 10 | 0 | 1
float | 127 | 同期允许相角差 | 3 | 4 | 0 | 30 | 0.01 | ° |  | 7 | 定值 | 3 | 5 | 4 | 1
float | 128 | 同期允许频率差 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0.01 | Hz |  | 7 | 定值 | 3 | 3 | 8 | 1
check | 129 | 电压越限解列投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 8 | 控制字 | 0 | 0 | 0 | 1
check | 130 | 电压滑差闭锁功能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 8 | 控制字 | 0 | 0 | 1 | 1
check | 131 | 频率越限解列投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 8 | 控制字 | 0 | 0 | 2 | 1
check | 132 | 频率滑差闭锁功能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 8 | 控制字 | 0 | 0 | 3 | 1
float | 133 | 解列充电时间 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 60 | 16 | 1
float | 134 | 低电压解列定值 | 3 | 4 | 0 | 220 | 0.01 | V |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 20 | 1
float | 135 | 低电压解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 24 | 1
float | 136 | 电压过低解列定值 | 3 | 4 | 0 | 220 | 0.01 | V |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 28 | 1
float | 137 | 电压过低解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 32 | 1
float | 138 | 高电压解列定值 | 3 | 4 | 0 | 380 | 0.01 | V |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 36 | 1
float | 139 | 高电压解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 40 | 1
float | 140 | 电压过高解列定值 | 3 | 4 | 0 | 380 | 0.01 | V |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 44 | 1
float | 141 | 电压过高解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 48 | 1
float | 142 | 电压滑差定值 | 3 | 4 | 0 | 500 | 0.01 | V/s |  | 8 | 定值 | 3 | 100 | 52 | 1
float | 143 | 低频解列定值 | 3 | 4 | 45 | 50 | 0.01 | Hz |  | 8 | 定值 | 3 | 48 | 56 | 1
float | 144 | 低频解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 10 | 60 | 1
float | 145 | 频率过低解列定值 | 3 | 4 | 45 | 50 | 0.01 | Hz |  | 8 | 定值 | 3 | 45 | 64 | 1
float | 146 | 频率过低解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 10 | 68 | 1
float | 147 | 高频解列定值 | 3 | 4 | 50 | 55 | 0.01 | Hz |  | 8 | 定值 | 3 | 53 | 72 | 1
float | 148 | 高频解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 10 | 76 | 1
float | 149 | 频率过高解列定值 | 3 | 4 | 50 | 55 | 0.01 | Hz |  | 8 | 定值 | 3 | 55 | 80 | 1
float | 150 | 频率过高解列时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 8 | 定值 | 3 | 10 | 84 | 1
float | 151 | 频率滑差定值 | 3 | 4 | 0.5 | 20 | 0.01 | Hz/s |  | 8 | 定值 | 3 | 5 | 88 | 1
list | 152 | 小电流接地保护 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 退出;告警;跳闸 | 9 | 控制字 | 1 | 0 | 0 | 1
list | 153 | 小电流接地保护启动重合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 不启动;启动 | 9 | 控制字 | 1 | 0 | 1 | 1
check | 154 | 小电流接地保护后加速 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 9 | 控制字 | 0 | 0 | 2 | 1
list | 155 | 小电流中性点接地方式 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | / | 不接地;消弧线圈接地;小电阻接地 | 9 | 控制字 | 1 | 0 | 3 | 1
float | 156 | 小电流接地故障时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 9 | 定值 | 3 | 10 | 16 | 1
float | 157 | 后加速开放时间 | 3 | 4 | 0 | 999 | 0.01 | s |  | 9 | 定值 | 3 | 60 | 20 | 1
float | 158 | 高频噪声门槛 | 3 | 4 | 0 | 10000 | 0.1 | / |  | 9 | 定值 | 3 | 100 | 24 | 1
float | 159 | 工频零压门槛 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.1 | V |  | 9 | 定值 | 3 | 7 | 28 | 1
float | 160 | 接地概率门槛 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | / |  | 9 | 定值 | 3 | 0.6 | 32 | 1
float | 161 | 线路断线告警确认时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 10 | 定值 | 3 | 60 | 0 | 1
float | 162 | 延时合闸时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 11 | 定值 | 3 | 40 | 0 | 1
float | 163 | 结束传动时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | s |  | 11 | 定值 | 3 | 60 | 4 | 1
string | 12288 | 终端ID | 4 | 32 | 0 | 999 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 4 | 0 | 0 | 1 | 只读，终端唯一标识(字符串) | 以下无点表,需自定点表
string | 12289 | 终端厂商 | 4 | 16 | 0 | 999 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 4 | 0 | 32 | 1 | 只读(字符串)
string | 12290 | 终端型号 | 4 | 16 | 0 | 999 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 4 | 0 | 48 | 1 | 只读(字符串)
string | 12291 | 终端硬件版本 | 4 | 16 | 0 | 999 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 4 | 0 | 64 | 1 | 只读(字符串)
string | 12292 | 终端软件版本 | 4 | 16 | 0 | 999 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 4 | 0 | 80 | 1 | 只读(字符串)
list | 12293 | 规约参数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | / | 101;104 | 12 | 控制字 | 1 | 0 | 96 | 1
uint32_t | 12294 | 终端逻辑地址 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 1 | / |  | 12 | 定值 | 2 | 1 | 98 | 1
uint32_t | 12295 | 遥测死区 | 1 | 2 | 0 | 100 | 1 | % |  | 12 | 定值 | 2 | 0 | 100 | 1
uint32_t | 12296 | 开入量采集防抖时间 | 1 | 2 | 1 | 9999 | 1 | ms |  | 12 | 定值 | 2 | 1000 | 102 | 1
float | 12297 | 蓄电池自动活化周期 | 3 | 4 | 0 | 999999 | 0.01 | H |  | 12 | 定值 | 3 | 1000 | 104 | 1
IPWidget | 4096 | LAN0 IP地址 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 0 | 0
IPWidget | 4097 | LAN0 子网掩码 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 4 | 0
IPWidget | 4098 | LAN0 网关 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 8 | 0
IPWidget | 4099 | LAN1 IP地址 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 12 | 0
IPWidget | 4100 | LAN1 子网掩码 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 16 | 0
IPWidget | 4101 | LAN1 网关 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 20 | 0
IPWidget | 4102 | LAN2 IP地址 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 24 | 0
IPWidget | 4103 | LAN2 子网掩码 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 28 | 0
IPWidget | 4104 | LAN2 网关 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 32 | 0
IPWidget | 4105 | LAN3 IP地址 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 36 | 0
IPWidget | 4106 | LAN3 子网掩码 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 40 | 0
IPWidget | 4107 | LAN3 网关 | 5 | 4 | 0 | 999 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 44 | 0
list | 4108 | 串口1波特率 | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 48 | 0 | 未确定
list | 4109 | 串口2波特率 | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 52 | 0 | 未确定
list | 4110 | 串口3波特率(232模式) | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 56 | 0 | 未确定
list | 4111 | 串口4波特率(232模式) | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 60 | 0 | 未确定
list | 4112 | 串口5波特率(232模式) | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 64 | 0 | 未确定
list | 4113 | 串口6波特率(232模式) | 2 | 4 | 0 | 999 | 1 | / | 4800;9600;14400;19200;38400;56000;115200 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 68 | 0 | 未确定
check | 4114 | 101启停 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 0 | 0 | 72 | 0
list | 4115 | 101规约模式 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 非平衡模式;平衡模式 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 73 | 0
list | 4116 | 串口 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | ttyS0;ttyS1;ttyS2;ttyS3;ttyS4;ttyS5 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 74 | 0
list | 4117 | 奇偶校验 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 无校验;偶校验;奇校验 | 13 | 定值 | 1 | 0 | 75 | 0
uint32_t | 4118 | 数据位 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 2 | 0 | 76 | 0
uint33_t | 4119 | 停止位 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 2 | 0 | 80 | 0
check | 4120 | 104启停 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 0 | 0 | 84 | 0
IPWidget | 4121 | IP地址 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 6 | 0 | 88 | 0
uint32_t | 4122 | 端口号 | 2 | 4 | 0 | 65536 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 2 | 0 | 92 | 0
edit | 4123 | APN账号 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 4 | 0 | 96 | 0
edit | 4124 | APN用户名 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 4 | 0 | 128 | 0
edit | 4125 | APN密码 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | / |  | 13 | 定值 | 4 | 0 | 160 | 0
list | 4126 | 负荷侧接线方式 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | / | 单相PT;Y-Y;V-V | 14 | 控制字(保护相关) | 1 | 0 | 0 | 0
float | 4127 | 线路有流定值 | 3 | 4 | 0.05 | 5 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0.05 | 4 | 0
float | 4128 | 线路无流定值 | 3 | 4 | 0.01 | 5 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0.01 | 8 | 0
float | 4129 | 线路有压定值 | 3 | 4 | 2 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 2 | 12 | 0
float | 4130 | 线路无压定值 | 3 | 4 | 2 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 2 | 16 | 0
uint32_t | 4131 | 保护启动比例 | 2 | 4 | 5 | 100 | 1 | / |  | 14 | 定值(保护相关) | 2 | 5 | 20 | 0
float | 4132 | 遥信防抖时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 24 | 0
float | 4133 | 整组复归时间 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 28 | 0
uint32_t | 4134 | 断路器类型 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 14 | 定值(保护相关) | 2 | 0 | 32 | 0
float | 4135 | 保护跳闸脉冲时间 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 36 | 0
float | 4136 | 保护合闸脉冲时间 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 40 | 0
float | 4137 | 遥控跳闸脉冲时间 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 44 | 0
float | 4138 | 遥控合闸脉冲时间 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 0 | 48 | 0
float | 4139 | 负序突变量(线路断线) | 3 | 4 | 0.01 | 5 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(保护相关) | 3 | 5 | 52 | 0
check | 4140 | 就地FA双侧失电延时分闸 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 定值(保护相关) | 0 | 1 | 56 | 0
list | 4141 | 合到故障电流判据 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | / | 电压时间型;电压电流时间型 | 14 | 定值(保护相关) | 1 | 0 | 60 | 0
float | 4142 | 零流启动定值 | 3 | 4 | 0.1 | 5 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(录波相关) | 3 | 0.1 | 128 | 0
float | 4143 | 零压启动定值 | 3 | 4 | 0.2 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(录波相关) | 3 | 0.2 | 132 | 0
uint32_t | 4144 | 录波A | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | / |  | 14 | 定值(录波相关) | 2 | 0 | 136 | 0
uint33_t | 4145 | 录波B | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | / |  | 14 | 定值(录波相关) | 2 | 0 | 140 | 0
float | 4146 | 母线侧A相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 160 | 0
float | 4147 | 母线侧A相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 164 | 0
float | 4148 | 母线侧B相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 168 | 0
float | 4149 | 母线侧B相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 172 | 0
float | 4150 | 母线侧C相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 176 | 0
float | 4151 | 母线侧C相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 180 | 0
float | 4152 | 母线侧零序电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 184 | 0
float | 4153 | 母线侧零序电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 188 | 0
float | 4154 | 母线侧A相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 192 | 0
float | 4155 | 母线侧A相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 196 | 0
float | 4156 | 母线侧B相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 200 | 0
float | 4157 | 母线侧B相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 204 | 0
float | 4158 | 母线侧C相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 208 | 0
float | 4159 | 母线侧C相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 212 | 0
float | 4160 | 母线侧零序电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 216 | 0
float | 4161 | 母线侧零序电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 220 | 0
float | 4162 | 负荷侧A相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 224 | 0
float | 4163 | 负荷侧A相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 228 | 0
float | 4164 | 负荷侧B相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 232 | 0
float | 4165 | 负荷侧B相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 236 | 0
float | 4166 | 负荷侧C相电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 240 | 0
float | 4167 | 负荷侧C相电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 244 | 0
float | 4168 | 负荷侧零序电压越限定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 100 | 248 | 0
float | 4169 | 负荷侧零序电压时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 252 | 0
float | 4170 | 负荷侧A相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 256 | 0
float | 4171 | 负荷侧A相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 260 | 0
float | 4172 | 负荷侧B相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 264 | 0
float | 4173 | 负荷侧B相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 268 | 0
float | 4174 | 负荷侧C相电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 272 | 0
float | 4175 | 负荷侧C相电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 276 | 0
float | 4176 | 负荷侧零序电流越限定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 5 | 280 | 0
float | 4177 | 负荷侧零序电流时间定值 | 3 | 4 | 0 | 99 | 0.01 | S |  | 14 | 定值(遥测越限告警) | 3 | 0.01 | 284 | 0
float | 4178 | 母线侧A相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 320 | 0
float | 4179 | 母线侧B相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 324 | 0
float | 4180 | 母线侧C相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 328 | 0
float | 4181 | 母线侧零压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 332 | 0
float | 4182 | 母线侧A相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 336 | 0
float | 4183 | 母线侧B相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 340 | 0
float | 4184 | 母线侧C相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 344 | 0
float | 4185 | 母线侧零流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 348 | 0
float | 4186 | 负荷侧A相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 352 | 0
float | 4187 | 负荷侧B相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 356 | 0
float | 4188 | 负荷侧C相电压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 360 | 0
float | 4189 | 负荷侧零压定值 | 3 | 4 | 0 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 364 | 0
float | 4190 | 负荷侧A相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 368 | 0
float | 4191 | 负荷侧B相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 372 | 0
float | 4192 | 负荷侧C相电流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 376 | 0
float | 4193 | 负荷侧零流定值 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测采集死区) | 3 | 0 | 380 | 0
float | 4194 | 母线侧A相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 384 | 0
float | 4195 | 母线侧B相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 388 | 0
float | 4196 | 母线侧C相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 392 | 0
float | 4197 | 母线侧零压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 396 | 0
float | 4198 | 母线侧A相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 400 | 0
float | 4199 | 母线侧B相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 404 | 0
float | 4200 | 母线侧C相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 408 | 0
float | 4201 | 母线侧零流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 412 | 0
float | 4202 | 负荷侧A相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 416 | 0
float | 4203 | 负荷侧B相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 420 | 0
float | 4204 | 负荷侧C相电压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 424 | 0
float | 4205 | 负荷侧零压定值 | 3 | 4 | 10 | 100 | 0.01 | V |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 100 | 428 | 0
float | 4206 | 负荷侧A相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 432 | 0
float | 4207 | 负荷侧B相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 436 | 0
float | 4208 | 负荷侧C相电流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 440 | 0
float | 4209 | 负荷侧零流定值 | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 0.01 | A |  | 14 | 定值(遥测上送死区) | 3 | 10 | 444 | 0
check | 4210 | 母线侧A相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 448 | 0
check | 4211 | 母线侧B相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 449 | 0
check | 4212 | 母线侧C相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 450 | 0
check | 4213 | 母线侧零序电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 451 | 0
check | 4214 | 母线侧A相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 452 | 0
check | 4215 | 母线侧B相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 453 | 0
check | 4216 | 母线侧C相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 454 | 0
check | 4217 | 母线侧零序电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 455 | 0
check | 4218 | 负荷侧A相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 456 | 0
check | 4219 | 负荷侧B相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 457 | 0
check | 4220 | 负荷侧C相电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 458 | 0
check | 4221 | 负荷侧零序电压反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 459 | 0
check | 4222 | 负荷侧A相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 460 | 0
check | 4223 | 负荷侧B相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 461 | 0
check | 4224 | 负荷侧C相电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 462 | 0
check | 4225 | 负荷侧零序电流反接翻转 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 反转控制 | 0 | 0 | 463 | 0
check | 4226 | 断路器分位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 464 | 0
check | 4227 | 断路器合位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 465 | 0
check | 4228 | 刀闸分位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 466 | 0
check | 4229 | 刀闸合位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 467 | 0
check | 4230 | 重合闸投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 468 | 0
check | 4231 | 检修状态投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 469 | 0
check | 4232 | 隔离开关位置 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 470 | 0
check | 4233 | 低气压告警信号 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 471 | 0
check | 4234 | 低气压闭锁信号 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 472 | 0
check | 4235 | 远方/就地 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 473 | 0
check | 4236 | 弹簧未储能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 474 | 0
check | 4237 | 自动化功能总压板 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 475 | 0
check | 4238 | 停用同期合闸功能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 476 | 0
check | 4239 | 停用自动解列功能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 477 | 0
check | 4240 | 常规保护投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 478 | 0
check | 4241 | 就地化FA投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 479 | 0
check | 4242 | 分布式FA投入 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 480 | 0
check | 4243 | 禁止所有保护功能 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 481 | 0
check | 4244 | 复归 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 482 | 0
check | 4245 | 电池活化启动 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 483 | 0
check | 4246 | 输入来电指示 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 484 | 0
check | 4247 | 手动跳闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 485 | 0
check | 4248 | 手动合闸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 486 | 0
check | 4249 | 电池活化取消 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 487 | 0
check | 4250 | 备用 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 488 | 0
check | 4251 | 备用 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 489 | 0
check | 4252 | 备用 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 490 | 0
check | 4253 | 电源故障 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 491 | 0
check | 4254 | 电池欠压 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | 退出0;投入1 | 14 | 遥信取反 | 0 | 0 | 492 | 0
float | 4255 | 母线侧A相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 0 | 0
float | 4256 | 母线侧B相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 4 | 0
float | 4257 | 母线侧C相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 8 | 0
float | 4258 | 母线侧零序电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 12 | 0
float | 4259 | 母线侧A相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 16 | 0
float | 4260 | 母线侧B相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 20 | 0
float | 4261 | 母线侧C相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 24 | 0
float | 4262 | 母线侧零序电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 28 | 0
float | 4263 | 负荷侧A相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 32 | 0
float | 4264 | 负荷侧B相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 36 | 0
float | 4265 | 负荷侧C相电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 40 | 0
float | 4266 | 负荷侧零序电压 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 44 | 0
float | 4267 | 负荷侧A相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 48 | 0
float | 4268 | 负荷侧B相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 52 | 0
float | 4269 | 负荷侧C相电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 56 | 0
float | 4270 | 负荷侧零序电流 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 60 | 0
float | 4271 | 直流通道1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 64 | 0
float | 4272 | 直流通道2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | / |  | 15 | 定值 | 8 | 0 | 68 | 0

## 定值索引
ID | SIZE | DESC |  | 本列不进入数据库
0 | 96 | 公共定值 |  | 有点表
1 | 32 | 软压板信息
2 | 4 | 定值区号 | 不下发
3 | 160 | 常规保护
4 | 80 | 自动重合闸
5 | 160 | 就地馈线自动化
6 | 144 | 智能分布式FA
7 | 32 | 同期合闸
8 | 144 | 自动解列
9 | 80 | 小电流接地
10 | 32 | 线路断线告警
11 | 32 | 传动开关
12 | 128 | 自动化参数 |  | 无点表
13 | 256 | 通信定值 | 不下发
14 | 512 | 设备定值 |  |  | (原内部定值)
15 | 72 | 整定定值

## 定值
ADDR | VALUE0 | VALUE1 | VALUE2 | VALUE3 | VALUE4 | VALUE5
0 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 定值区信息
ID | CURGROUP | EDITGROUP | MAXGROUP
0 | 1 | 1 | 4

## 遥控索引
ADDR | DESC | PRESET | OFFSET | 说明(本列不进入数据库)
24576 | 电池活化启动 | 0 | 16 | offset是多设备偏移
24577 | 电池活化退出 | 0 | 16 | 0 不预置
24578 | 遥控分闸(就地) | 1 | 16 | 1 预置
24579 | 遥控合闸(就地) | 1 | 16
24580 | 保护复归(就地) | 0 | 16
24581 | 遥控分闸(远方) | 1 | 16
24582 | 遥控合闸(远方) | 1 | 16
24583 | 保护复归(远方) | 0 | 16
24584 | 测试继电器 | 0 | 16
24585 | 测试LED | 0 | 16
24586 | 手动录波 | 0 | 16
24587 | 闭锁复归(就地) | 0 | 16
24588 | 开关传动软压板投入 | 1 | 16
24589 | 开关传动 | 1 | 16

## 遥控映射
ADDR | DESC | INOPE1 | INOPE2 | USE | 说明:本列不进入数据库
0 | 电池活化(启动/退出) | 24576 | 24577 | 1 | ADDR:外部点表
1 | 遥控(就地) | 24579 | 24578 | 1 | INOPE1:映射操作1点表
2 | 保护复归(就地) | 24580 | 24580 | 1 | INOPE2:映射操作2点表
3 | 遥控(远方) | 24582 | 24581 | 1 | 遥控操作前合后合分
4 | 保护复归(远方) | 24583 | 24583 | 1
5 | 测试继电器 | 24584 | 24584 | 1
6 | 测试LED | 24585 | 24585 | 1
7 | 手动录波 | 24586 | 24586 | 1
8 | 闭锁复归(就地) | 24587 | 24587 | 1
9 | 开关传动软压板投入 | 24588 | 24588 | 1
10 | 开关传动 | 24589 | 24589 | 1

## 信息查看索引
ID | DESC | SIZE | 备注(本列不进入数据库)
0 | 硬件遥信 | 4
1 | 遥测值 | 256
2 | 自检状态 | 34
3 | 状态信息 | 4

## 信息查看信息
ADDR | DESC | DATATYPE | DATASIZE | INFOID | QTCTRL | DEFAULT | OFFSET | 说明(本列不进入数据库)
4096 | 断路器分位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0
4097 | 断路器合位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1
4098 | 刀闸分位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2
4099 | 刀闸合位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3
4100 | 重合闸投入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4
4101 | 检修状态投入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5
4102 | 隔离开关位置 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6
4103 | 低气压告警信号 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7
4104 | 低气压闭锁信号 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8
4105 | 远方/就地 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9
4106 | 弹簧未储能 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10
4107 | 自动化功能总压板 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11
4108 | 停用同期合闸功能 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12
4109 | 停用自动解列功能 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13
4110 | 常规保护投入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14
4111 | 就地化FA投入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15
4112 | 分布式FA投入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16
4113 | 禁止所有保护功能 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17
4114 | 复归 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18
4115 | 电池活化启动(终端得电) | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19
4116 | 输入来电指示 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20
4117 | 手动跳闸 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21
4118 | 手动合闸 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22
4119 | 电池活化取消 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23
4120 | A侧残压闭锁 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24
4121 | B侧残压闭锁 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25
4122 | 闭锁重合闸开入 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26
4123 | 电源故障 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27
4124 | 电池欠压 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28
4125 | 闭锁复归 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29
4126 | 交流失电 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30
4127 | 备用 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31
0x4000 | 母线侧A相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | ADDR:设备内部点表值
0x4001 | 母线侧B相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 16
0x4002 | 母线侧C相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20
0x4003 | 母线侧零序电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24
0x4027 | 母线侧Uab电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 28
0x4028 | 母线侧Ubc电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 32
0x4029 | 母线侧Uca电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 36
0x4010 | 负荷侧A相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 40
0x4011 | 负荷侧B相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 44
0x4012 | 负荷侧C相电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 48
0x4013 | 负荷侧零序电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 52
0x4026 | 负荷侧Uab电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 56
0x402A | 负荷侧Ubc电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 60
0x402B | 负荷侧Uca电压 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 64
0x4004 | 母线侧A相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 68
0x4005 | 母线侧B相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 72
0x4006 | 母线侧C相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 76
0x4007 | 母线侧零序电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 80
0x4014 | 负荷侧A相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 84
0x4015 | 负荷侧B相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 88
0x4016 | 负荷侧C相电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 92
0x4017 | 负荷侧零序电流 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 96
0x4008 | 母线侧Ua相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 100
0x4009 | 母线侧Ub相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 104
0x400A | 母线侧Uc相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 108
0x400B | 母线侧Ia相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 112
0x400C | 母线侧Ib相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 116
0x400D | 母线侧Ic相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 120
0x4018 | 负荷侧Ua相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 124
0x4019 | 负荷侧Ub相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 128
0x401A | 负荷侧Uc相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 132
0x401B | 负荷侧Ia相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 136
0x401C | 负荷侧Ib相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 140
0x401D | 负荷侧Ic相角 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 144
0x4022 | 直流电压1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 148
0x402C | 直流电压2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 152
0x4023 | 系统频率1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 156
0x402D | 系统频率2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 160
0x401E | 有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 164
0x401F | 无功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 168
0x4020 | 视在功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 172
0x4021 | 功率因数 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 176
0x402E | 母线侧A相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 180
0x402F | 母线侧B相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 184
0x4030 | 母线侧C相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 188
0x4031 | 负荷侧A相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 192
0x4032 | 负荷侧B相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 196
0x4033 | 负荷侧C相有功功率 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 200
0x4034 | 温度信息(LCD补充) | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 204
4128 | 写变比定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 80
4129 | 写公共定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 81
4130 | 写软压板定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 82
4131 | 写常规保护定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 83
4132 | 写自动重合闸定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 84
4133 | 写就地FA定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 85
4134 | 写分布式FA定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 86
4135 | 写同期合闸定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 87
4136 | 写自动解列定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 88
4137 | 写小电流接地定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 89
4138 | 写线路断线告警定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 90
4139 | 写传动开关定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 91
4140 | 写自动化参数定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 92
4141 | 写设备参数定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 93
4142 | 写极值数据异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 94
4143 | 写LED状态信息异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 95
4144 | 写定值ISR异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 96
4145 | 读变比定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 112
4146 | 读公共定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 113
4147 | 读软压板定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 114
4148 | 读常规保护定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 115
4149 | 读自动重合闸定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 116
4150 | 读就地FA定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 117
4151 | 读分布式FA定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 118
4152 | 读同期合闸定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 119
4153 | 读自动解列定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 120
4154 | 读小电流接地定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 121
4155 | 读线路断线告警定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 122
4156 | 读传动开关定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 123
4157 | 读自动化参数定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 124
4158 | 读设备参数定值异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 125
4159 | 读极值数据异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 126
4160 | 读LED状态信息异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 127
4161 | 读中断异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 128
4162 | 9555_1异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 144
4163 | 9555_2异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 145
4164 | 与860通信异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 146
4165 | 与8100通信异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 147
4166 | I2C3_ISR异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 148
4167 | 860邮箱格式异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 149
4168 | ShareMem读取异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 150
4169 | 保存参数到8100异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 151
4170 | GOOSE数据包格式异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 152
4171 | 采样数据异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 153
4172 | 与主站通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 176
4173 | 与电源模块通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 177
4174 | 与显示模块通信异常(公共+间隔单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 178
4175 | 与公共单元通信异常(间隔单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 179
4176 | 与间隔单元1通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 180
4177 | 与间隔单元2通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 181
4178 | 与间隔单元3通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 182
4179 | 与间隔单元4通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 183
4180 | 与间隔单元5通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 184
4181 | 与间隔单元6通信异常(公共单元) | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 185
4182 | GOOSE通信异常 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 186
4183 | 过流I段有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0
4184 | 过流II段有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1
4185 | 过流III段有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2
4186 | 过流后加速有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3
4187 | 过流启动一次重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4
4188 | 过流启动二次重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5
4189 | 零序过流I段有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6
4190 | 零序过流II段有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7
4191 | 零流后加速有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8
4192 | 零流启动一次重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9
4193 | 零流启动二次重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10
4194 | 零序过压保护有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11
4195 | 集中控制型功能有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12
4196 | 电压越限解列有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13
4197 | 频率越限解列有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14
4198 | 小电流接地保护有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 15
4199 | 小电流接地保护启动重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16
4200 | 小电流接地保护后加速有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17
4201 | 就地FA有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18
4202 | 分布式FA有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 19
4203 | 分布式FA启动重合闸有效 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20

## SOE遥信索引
ADDR | INNERADDR | DESC | ADDDESC | USE | 备注(本列不进入数据库)
0 | 0x0001 | 断路器分位 | 硬件遥信(外部) | 1 | INNERADDR是内部查找点表
1 | 0x0002 | 断路器合位 | 硬件遥信(外部) | 1 | ADDR是对外映射点表
2 | 0x0003 | 刀闸分位 | 硬件遥信(外部) | 1
3 | 0x0004 | 刀闸合位 | 硬件遥信(外部) | 1 | 这里的硬件遥信地址需要与信息查看索引的地址相同
4 | 0x0005 | 重合闸投入 | 硬件遥信(外部) | 1
5 | 0x0006 | 检修状态投入 | 硬件遥信(外部) | 1
6 | 0x0007 | 隔离开关位置 | 硬件遥信(外部) | 1
7 | 0x0008 | 低气压告警信号 | 硬件遥信(外部) | 1
8 | 0x0009 | 低气压闭锁信号 | 硬件遥信(外部) | 1
9 | 0x000A | 远方/就地 | 硬件遥信(外部) | 1
10 | 0x000B | 弹簧未储能 | 硬件遥信(外部) | 1
11 | 0x000C | 自动化功能总压板 | 硬件遥信(外部) | 1
12 | 0x000D | 停用同期合闸功能 | 硬件遥信(外部) | 1
13 | 0x000E | 停用自动解列功能 | 硬件遥信(外部) | 1
14 | 0x000F | 常规保护投入 | 硬件遥信(外部) | 1
15 | 0x0010 | 就地化FA投入 | 硬件遥信(外部) | 1
16 | 0x0011 | 分布式FA投入 | 硬件遥信(外部) | 1
17 | 0x0012 | 禁止所有保护功能 | 硬件遥信(外部) | 1
18 | 0x0013 | 复归 | 硬件遥信(外部) | 1
19 | 0x0014 | 电池活化启动 | 硬件遥信(外部) | 1
20 | 0x0015 | 输入来电指示 | 硬件遥信(外部) | 1
21 | 0x0016 | 手动跳闸 | 硬件遥信(外部) | 1
22 | 0x0017 | 手动合闸 | 硬件遥信(外部) | 1
23 | 0x0018 | 电池活化取消 | 硬件遥信(外部) | 1
24 | 0x0019 | A侧残压闭锁 | 硬件遥信(外部) | 1
25 | 0x001A | B侧残压闭锁 | 硬件遥信(外部) | 1
26 | 0x001B | 闭锁重合闸开入 | 硬件遥信(外部) | 1
27 | 0x001C | 电源故障 | 硬件遥信(外部) | 1
28 | 0x001D | 电池欠压 | 硬件遥信(外部) | 1
29 | 0x001E | 解锁按钮 | 硬件遥信(外部) | 1
30 | 0x0021 | 电源预控返校 | 硬件遥信(内部) | 1
31 | 0x0022 | 遥控分闸返校 | 硬件遥信(内部) | 1
32 | 0x0023 | 遥控合闸返校 | 硬件遥信(内部) | 1
33 | 0x0024 | 保护分闸返校 | 硬件遥信(内部) | 1
34 | 0x0025 | 保护合闸返校 | 硬件遥信(内部) | 1
35 | 0x0030 | 故障总 | 故障类型 | 1
36 | 0x0031 | A相故障 | 故障类型 | 1
37 | 0x0032 | B相故障 | 故障类型 | 1
38 | 0x0033 | C相故障 | 故障类型 | 1
39 | 0x0034 | 整组启动 | 故障类型 | 1
40 | 0x0035 | 整组复归 | 故障类型 | 1
41 | 0x0036 | 跳闸失败 | 故障类型 | 1
42 | 0x0037 | Ua越限 | 故障类型 | 1
43 | 0x0038 | Ub越限 | 故障类型 | 1
44 | 0x0039 | Uc越限 | 故障类型 | 1
45 | 0x003A | U0越限 | 故障类型 | 1
46 | 0x003B | Ia越限 | 故障类型 | 1
47 | 0x003C | Ib越限 | 故障类型 | 1
48 | 0x003D | Ic越限 | 故障类型 | 1
49 | 0x003E | I0越限 | 故障类型 | 1
50 | 0x003F | 故障相保留 | 故障类型 | 1
51 | 0x0040 | 过流I段动作 | 过流I段 | 1
52 | 0x0041 | 过流I段告警 | 过流I段 | 1
53 | 0x0042 | 过流I段后加速动作 | 过流I段 | 1
54 | 0x0050 | 过流II段动作 | 过流II段 | 1
55 | 0x0051 | 过流II段告警 | 过流II段 | 1
56 | 0x0052 | 过流II段后加速动作 | 过流II段 | 1
57 | 0x0060 | 过流III段动作 | 过流III段 | 1
58 | 0x0061 | 过流III段告警 | 过流III段 | 1
59 | 0x0062 | 过流III段后加速动作 | 过流III段 | 1
60 | 0x0070 | 零序过流I段动作 | 零序过流I段 | 1
61 | 0x0071 | 零序过流I段告警 | 零序过流I段 | 1
62 | 0x0072 | 零序过流I段后加速动作 | 零序过流I段 | 1
63 | 0x0080 | 零序过流II段动作 | 零序过流II段 | 1
64 | 0x0081 | 零序过流II段告警 | 零序过流II段 | 1
65 | 0x0082 | 零序过流II段后加速动作 | 零序过流II段 | 1
66 | 0x0090 | 零序过压保护动作 | 零序过压保护 | 1
67 | 0x0091 | 零序过压保护告警 | 零序过压保护 | 1
68 | 0x0092 | 零序过压保护后加速动作 | 零序过压保护 | 1
69 | 0x00A0 | 过负荷动作 | 过负荷 | 1
70 | 0x00A8 | 重载保护动作 | 重载 | 1
71 | 0x00B0 | 低压解列I段动作 | 低压解列 | 1
72 | 0x00B1 | 低压解列II段动作 | 低压解列 | 1
73 | 0x00B8 | 高压解列I段动作 | 高压解列 | 1
74 | 0x00B9 | 高压解列II段动作 | 高压解列 | 1
75 | 0x00BA | 解列充电完成 | 高压解列 | 1
76 | 0x00BB | 电压滑差闭锁 | 高压解列 | 1
77 | 0x00C0 | 高频解列I段动作 | 高频解列 | 1
78 | 0x00C1 | 高频解列II段动作 | 高频解列 | 1
79 | 0x00C8 | 低频解列I段动作 | 低频解列 | 1
80 | 0x00C9 | 低频解列II段动作 | 低频解列 | 1
81 | 0x00CA | 频率滑差闭锁 | 低频解列 | 1
82 | 0x00D0 | 保护启动重合闸 | 重合闸 | 1
83 | 0x00D1 | 不对应启动重合闸 | 重合闸 | 1
84 | 0x00D2 | 一次重合闸动作 | 重合闸 | 1
85 | 0x00D3 | 二次重合闸动作 | 重合闸 | 1
86 | 0x00D4 | 三次重合闸动作 | 重合闸 | 1
87 | 0x00D5 | 重合闸闭锁 | 重合闸 | 1
88 | 0x00D6 | 重合闸充电完成 | 重合闸 | 1
89 | 0x00D7 | 重合闸放电 | 重合闸 | 1
90 | 0x00D8 | 重合闸复归 | 重合闸 | 1
91 | 0x00D9 | 重合闸超时 | 涌流 | 1
92 | 0x00E0 | 涌流闭锁 | 涌流 | 1
93 | 0x00E1 | 大电流闭锁 | 涌流 | 1
94 | 0x00E8 | 暂态接地动作 | 暂态接地 | 1
95 | 0x00E9 | 暂态接地告警 | 暂态接地 | 1
96 | 0x00EA | 暂态接地后加速 | 暂态接地 | 1
97 | 0x00EB | 暂态接地启动 | 暂态接地 | 1
98 | 0x00F0 | PT断线 | 告警 | 1
99 | 0x00F1 | 控制回路断线 | 告警 | 1
100 | 0x00F2 | 线路断线 | 告警 | 1
101 | 0x00F3 | 保护功能投入冲突 | 告警 | 1
102 | 0x00F4 | ADC采样异常 | 告警 | 1
103 | 0x00F8 | 遥控分闸 | 遥控事件 | 1
104 | 0x00F9 | 遥控合闸 | 遥控事件 | 1
105 | 0x00FA | 合后位信号 | 遥控事件 | 1
106 | 0x00FB | 遥控预设 | 遥控事件 | 1
107 | 0x00FC | 遥控取消 | 遥控事件 | 1
108 | 0x0100 | 与主站通信异常 | 通信相关 | 1
109 | 0x0108 | 与间隔单元1通信异常 | 通信相关 | 1
110 | 0x0109 | 与间隔单元2通信异常 | 通信相关 | 1
111 | 0x010A | 与间隔单元3通信异常 | 通信相关 | 1
112 | 0x010B | 与间隔单元4通信异常 | 通信相关 | 1
113 | 0x010C | 与间隔单元5通信异常 | 通信相关 | 1
114 | 0x010D | 与间隔单元6通信异常 | 通信相关 | 1
115 | 0x0120 | 分段模式 | 常规FA+智能FA | 1
116 | 0x0121 | 联络模式 | 常规FA+智能FA | 1
117 | 0x0122 | 电源侧X闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
118 | 0x0123 | 负荷侧X闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
119 | 0x0124 | 电源侧Y闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
120 | 0x0125 | 负荷侧Y闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
121 | 0x0126 | 电源侧残压闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
122 | 0x0127 | 负荷侧残压闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
123 | 0x0128 | 电源侧得电延时合闸 | 常规FA+智能FA | 1
124 | 0x0129 | 负荷侧得电延时合闸 | 常规FA+智能FA | 1
125 | 0x012A | 双侧失电延时分闸 | 常规FA+智能FA | 1
126 | 0x012B | 合到故障延时分闸 | 常规FA+智能FA | 1
127 | 0x012C | 合到零压闭锁合闸 | 常规FA+智能FA | 1
128 | 0x012D | 单侧失压延时合闸 | 常规FA+智能FA | 1
129 | 0x012E | 联络开关双侧失电分闸 | 常规FA+智能FA | 1
130 | 0x012F | 联络开关电源残压闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
131 | 0x0130 | 双侧有压闭锁合闸 | 常规FA+智能FA | 1
132 | 0x0131 | PT断线闭锁合闸 | 常规FA+智能FA | 1
133 | 0x0132 | 多次失电分闸闭锁合闸 | 常规FA+智能FA | 1
134 | 0x0133 | 遥分手分闭锁得电合闸 | 常规FA+智能FA | 1
135 | 0x0134 | 非遮断闭锁分闸 | 常规FA+智能FA | 1
136 | 0x0135 | 联络开关负荷残压闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
137 | 0x0136 | FA相间过流告警 | 常规FA+智能FA | 1
138 | 0x0137 | FA接地告警 | 常规FA+智能FA | 1
139 | 0x0138 | 合到零压延时分闸 | 常规FA+智能FA | 1
140 | 0x0139 | 合到故障闭锁合闸 | 常规FA+智能FA | 1
141 | 0x013A | 合闸成功闭锁分闸 | 常规FA+智能FA | 1
142 | 0x013B | 合到零压告警 | 常规FA+智能FA | 1
143 | 0x013C | 节点故障 | 常规FA+智能FA | 1
144 | 0x013D | 故障隔离成功 | 常规FA+智能FA | 1
145 | 0x013E | 开关拒跳 | 常规FA+智能FA | 1
146 | 0x013F | 过流闭锁 | 常规FA+智能FA | 1
147 | 0x0140 | 就地FA闭锁复归 | 常规FA+智能FA | 1
148 | 0x0141 | 失压延时分闸 | 常规FA+智能FA | 1
149 | 0x0142 | 失压快速分闸 | 常规FA+智能FA | 1
150 | 0x0150 | 传动闭锁 | 开关传动 | 1
151 | 0x0151 | 传动跳闸 | 开关传动 | 1
152 | 0x0152 | 断路器分位,禁止传动 | 开关传动 | 1
153 | 0x0153 | 传动时间结束 | 开关传动 | 1
154 | 0x0154 | 传动失败 | 开关传动 | 1
155 | 0x0155 | 传动成功 | 开关传动 | 1
156 | 0x0156 | 传动合闸 | 开关传动 | 1
157 | 0x0170 | 收到M侧节点01故障 | 智能FA | 1
158 | 0x0171 | 收到M侧节点02故障 | 智能FA | 1
159 | 0x0172 | 收到M侧节点03故障 | 智能FA | 1
160 | 0x0173 | 收到N侧节点01故障 | 智能FA | 1
161 | 0x0174 | 收到N侧节点02故障 | 智能FA | 1
162 | 0x0175 | 收到N侧节点03故障 | 智能FA | 1
163 | 0x0176 | 收到M侧开关01拒跳 | 智能FA | 1
164 | 0x0177 | 收到M侧开关02拒跳 | 智能FA | 1
165 | 0x0178 | 收到M侧开关03拒跳 | 智能FA | 1
166 | 0x0179 | 收到N侧开关01拒跳 | 智能FA | 1
167 | 0x017A | 收到N侧开关02拒跳 | 智能FA | 1
168 | 0x017B | 收到N侧开关03拒跳 | 智能FA | 1
169 | 0x017C | 收到M侧01隔离成功 | 智能FA | 1
170 | 0x017D | 收到M侧02隔离成功 | 智能FA | 1
171 | 0x017E | 收到M侧03隔离成功 | 智能FA | 1
172 | 0x017F | 收到N侧01隔离成功 | 智能FA | 1
173 | 0x0180 | 收到N侧02隔离成功 | 智能FA | 1
174 | 0x0181 | 收到N侧03隔离成功 | 智能FA | 1
175 | 0x0182 | 收到馈线01开关据跳 | 智能FA | 1
176 | 0x0183 | 收到馈线02开关据跳 | 智能FA | 1
177 | 0x0184 | 收到馈线03开关据跳 | 智能FA | 1
178 | 0x0185 | 收到馈线04开关据跳 | 智能FA | 1
179 | 0x0186 | 收到馈线05开关据跳 | 智能FA | 1
180 | 0x0187 | 收到馈线06开关据跳 | 智能FA | 1
181 | 0x0188 | 收到馈线01过流闭锁 | 智能FA | 1
182 | 0x0189 | 收到馈线02过流闭锁 | 智能FA | 1
183 | 0x018A | 收到馈线03过流闭锁 | 智能FA | 1
184 | 0x018B | 收到馈线04过流闭锁 | 智能FA | 1
185 | 0x018C | 收到馈线05过流闭锁 | 智能FA | 1
186 | 0x018D | 收到馈线06过流闭锁 | 智能FA | 1
187 | 0x018E | 故障切除成功 | 智能FA | 1
188 | 0x018F | 故障隔离充电完成 | 智能FA | 1
189 | 0x0190 | 转发故障隔离成功 | 智能FA | 1
190 | 0x0191 | 供电恢复充电完成 | 智能FA | 1
191 | 0x0192 | 联络开关供电恢复 | 智能FA | 1
192 | 0x0043 | PT断线过流I段保护A相返回 | 补充SOE | 1
193 | 0x0044 | PT断线过流I段保护B相返回 | 补充SOE | 1
194 | 0x0045 | PT断线过流I段保护C相返回 | 补充SOE | 1
195 | 0x0046 | 过流I段保护A相返回 | 补充SOE | 1
196 | 0x0047 | 过流I段保护B相返回 | 补充SOE | 1
197 | 0x0048 | 过流I段保护C相返回 | 补充SOE | 1
198 | 0x0049 | 过流后加速A相返回 | 补充SOE | 1
199 | 0x004A | 过流后加速B相返回 | 补充SOE | 1
200 | 0x004B | 过流后加速C相返回 | 补充SOE | 1
201 | 0x0053 | PT断线过流II段保护A相返回 | 补充SOE | 1
202 | 0x0054 | PT断线过流II段保护B相返回 | 补充SOE | 1
203 | 0x0055 | PT断线过流II段保护C相返回 | 补充SOE | 1
204 | 0x0056 | 过流II段保护A相返回 | 补充SOE | 1
205 | 0x0057 | 过流II段保护B相返回 | 补充SOE | 1
206 | 0x0058 | 过流II段保护C相返回 | 补充SOE | 1
207 | 0x0063 | PT断线过流 III 段保护 A相返回 | 补充SOE | 1
208 | 0x0064 | PT断线过流III段保护B相返回 | 补充SOE | 1
209 | 0x0065 | PT断线过流III段保护C相返回 | 补充SOE | 1
210 | 0x0066 | 过流III段保护A相返回 | 补充SOE | 1
211 | 0x0067 | 过流III段保护B相返回 | 补充SOE | 1
212 | 0x0068 | 过流III段保护C相返回 | 补充SOE | 1
213 | 0x0073 | 零序I段过流保护启动返回 | 补充SOE | 1
214 | 0x0074 | 零序过流后加速启动返回 | 补充SOE | 1
215 | 0x0083 | 零序II段过流保护启动返回 | 补充SOE | 1
216 | 0x0093 | 零序过压保护返回 | 补充SOE | 1
217 | 0x00B2 | 低电压解列A相返回 | 补充SOE | 1
218 | 0x00B3 | 低电压解列B相返回 | 补充SOE | 1
219 | 0x00B4 | 低电压解列C相返回 | 补充SOE | 1
220 | 0x00B5 | 电压过低解列A相返回 | 补充SOE | 1
221 | 0x00B6 | 电压过低解列B相返回 | 补充SOE | 1
222 | 0x00B7 | 电压过低解列C相返回 | 补充SOE | 1
223 | 0x0201 | 高电压解列A相返回 | 补充SOE | 1
224 | 0x0202 | 高电压解列B相返回 | 补充SOE | 1
225 | 0x0203 | 高电压解列C相返回 | 补充SOE | 1
226 | 0x0204 | 电压过高解列A相返回 | 补充SOE | 1
227 | 0x0205 | 电压过高解列B相返回 | 补充SOE | 1
228 | 0x0206 | 电压过高解列C相返回 | 补充SOE | 1
229 | 0x00C3 | 高频解列返回 | 补充SOE | 1
230 | 0x00C4 | 频率过高解列返回 | 补充SOE | 1
231 | 0x00CB | 低频解列返回 | 补充SOE | 1
232 | 0x00CC | 频率过低解列返回 | 补充SOE | 1
233 | 0x0193 | 开关失灵联跳动作 | 补充SOE | 1
234 | 0x0194 | 智能FA过流故障 | 补充SOE | 1
235 | 0x0195 | 智能FA零流故障 | 补充SOE | 1
236 | 0x0144 | 联络开关充电完成 | 补充SOE | 1
237 | 0x0196 | GOOSE通信异常 | 补充SOE | 1
238 | 0x0197 | 首开关故障切除动作 | 补充SOE | 1
239 | 0x0198 | 中间开关故障切除动作 | 补充SOE | 1
240 | 0x0199 | 末开关故障切除动作 | 补充SOE | 1
241 | 0x019A | 首开关故障隔离动作 | 补充SOE | 1
242 | 0x019B | 非首开关故障隔离动作 | 补充SOE | 1
243 | 0x019C | 失灵联跳成功 | 补充SOE | 1
244 | 0x019D | 失灵联跳失败 | 补充SOE | 1
245 | 0x019E | GOOSE通信异常过流动作 | 补充SOE | 1
246 | 0x019F | GOOSE通信异常零流动作 | 补充SOE | 1
247 | 0x01A0 | GOOSE通信异常失压动作 | 补充SOE | 1
248 | 0x00FD | 合闸检同期超时 | 补充SOE | 1
249 | 0x01A1 | 就地FA电源侧PT断线 | 补充SOE | 1
250 | 0x01A2 | 就地FA负荷侧PT断线 | 补充SOE | 1
251 | 0x01A3 | 就地FA电源侧得电 | 补充SOE | 1
252 | 0x01A4 | 就地FA电源侧失电 | 补充SOE | 1
253 | 0x01A5 | 就地FA负荷侧得电 | 补充SOE | 1
254 | 0x01A6 | 就地FA负荷侧失电 | 补充SOE | 1
255 | 0x0026 | 终端故障告警 | 补充SOE | 1
256 | 0x00F5 | 线路PT断线 | 补充SOE | 1
257 | 0x00F6 | CT断线 | 补充SOE | 1
258 | 0x01AA | 闭锁总 | 补充SOE | 1
259 | 0x01AB | Y闭锁总 | 补充SOE | 1
260 | 0x01AC | X闭锁总 | 补充SOE | 1
261 | 0x0145 | 合到过流闭锁合闸 | 补充SOE | 1
262 | 0x0146 | 合到零流闭锁合闸 | 补充SOE | 1
263 | 0x0069 | 过流III段保护模式启动 | 补充SOE | 1
264 | 0x01AD | 智能FA首开关投入 | 补充SOE | 1
265 | 0x0147 | 得电延时合闸总 | 补充SOE | 1
266 | 0x00DA | 重合闸动作总 | 补充SOE | 1
267 | 0x01AE | 分布式FA投入 | 补充SOE | 1
268 | 0x001F | 交流失电 | 补充SOE | 1
269 | 0x0301 | 终端故障告警 | 补充SOE | 1 | ARM自有维护
270 | 0x01AF | 母线PT有压 | 补充SOE | 1
271 | 0x01B0 | 进线PT有压 | 补充SOE | 1
272 | 0x01B1 | 重合闸软压板投入 | 补充SOE | 1
273 | 0x01B2 | 自动化逻辑功能投入 | 补充SOE | 1
274 | 0x01B3 | 过流动作总 | 补充SOE | 1
275 | 0x01B4 | 零流动作总 | 补充SOE | 1
276 | 0x01B5 | 单侧闭锁对侧得电自动解锁 | 补充SOE | 1
277 | 0x01B6 | 双侧有压解锁 | 补充SOE | 1
278 | 0x01B7 | 就地控制信号 | 补充SOE | 1
279 | 0x01C0 | 常规保护投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
280 | 0x01C1 | 自动重合闸投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
281 | 0x01C2 | 就地馈线自动化投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
282 | 0x01C3 | 智能分布式投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
283 | 0x01C4 | 同期合闸投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
284 | 0x01C5 | 自动解列投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
285 | 0x01C6 | 小电流接地保护投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
286 | 0x01C7 | 线路断线告警投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
287 | 0x01C8 | 不停电传动投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
288 | 0x01C9 | 自动化功能总投退软压板 | 南方电网测试补充SOE | 1
289 | 0x01CA | 自动化功能总出口软压板 | 南方电网测试补充SOE | 1
290 | 0x01CB | 重合闸软压板 | 南方电网测试补充SOE | 1
291 | 0x01CC | 远程运维投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
292 | 0x01D0 | 过流I段投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
293 | 0x01D1 | 过流II段投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
294 | 0x01D2 | 过流III段投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
295 | 0x01D3 | 过流I段投方向 | 南方电网测试补充SOE | 1
296 | 0x01D4 | 过流II段投方向 | 南方电网测试补充SOE | 1
297 | 0x01D5 | 过流III段投方向 | 南方电网测试补充SOE | 1
298 | 0x01D6 | PT断线检测投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
299 | 0x01D7 | 零序I段投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
300 | 0x01D8 | 零序II段投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
301 | 0x01D9 | 零序过电压保护 | 南方电网测试补充SOE | 1
302 | 0x01DA | 后加速保护投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
303 | 0x01DB | 过流保护启动重合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
304 | 0x01DC | 零流保护启动重合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
305 | 0x01DD | 涌流闭锁投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
306 | 0x01E0 | 一次重合闸投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
307 | 0x01E1 | 二次重合闸投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
308 | 0x01E2 | 重合闸检同期 | 南方电网测试补充SOE | 1
309 | 0x01E3 | 重合闸检无压 | 南方电网测试补充SOE | 1
310 | 0x01E4 | 大电流闭锁重合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
311 | 0x01F0 | 分段/联络模式 | 南方电网测试补充SOE | 1
312 | 0x01F1 | 电源侧得电延时合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
313 | 0x01F2 | 负荷侧得电延时合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
314 | 0x01F3 | A侧失压延时合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
315 | 0x01F4 | B侧失压延时合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
316 | 0x01F5 | 合到故障分闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
317 | 0x01F6 | 短时失压闭锁分闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
318 | 0x01F7 | 相见过流告警投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
319 | 0x01F8 | 接地告警投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
320 | 0x01F9 | 合到零压保护 | 南方电网测试补充SOE | 1
321 | 0x01FA | 非遮断电流保护 | 南方电网测试补充SOE | 1
322 | 0x01FB | PT断线告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
323 | 0x01FC | 多次失压分闸闭锁 | 南方电网测试补充SOE | 1
324 | 0x01FD | 涌流闭锁投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
325 | 0x01FE | 硬件残压模块投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
326 | 0x0200 | 智能FA工作模式 | 南方电网测试补充SOE | 1
327 | 0x0201 | 联络自投投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
328 | 0x0202 | 过载闭锁自投投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
329 | 0x0203 | 首开关失压保护投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
330 | 0x0204 | 智能分布式启动重合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
331 | 0x0205 | 电压越限解列投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
332 | 0x0206 | 电压还差闭锁功能 | 南方电网测试补充SOE | 1
333 | 0x0207 | 频率越限解列投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
334 | 0x0208 | 频率滑差闭锁功能 | 南方电网测试补充SOE | 1
335 | 0x0209 | 小电流接地保护 | 南方电网测试补充SOE | 1
336 | 0x020A | 小电流接地保护启动重合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
337 | 0x020B | 小电流接地保护后加速 | 南方电网测试补充SOE | 1
338 | 0x0210 | 电压越限告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
339 | 0x0211 | 电流越限告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
340 | 0x0212 | 零序电压越限告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
341 | 0x0226 | 零序电流越限告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
342 | 0x0213 | 分段开关失电分闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
343 | 0x0214 | 人工合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
344 | 0x0215 | 人工分闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
345 | 0x0216 | 联络开关两侧失压分闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
346 | 0x0217 | 合到零压分闸闭锁合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
347 | 0x0218 | 联络开关残压脉冲闭锁合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
348 | 0x0219 | 人工合闸解锁 | 南方电网测试补充SOE | 1
349 | 0x021A | 单侧闭锁对侧得电合闸 | 南方电网测试补充SOE | 1
350 | 0x021B | 联络开关充电完成解锁 | 南方电网测试补充SOE | 1
351 | 0x021C | 告警总（常规保护告警总） | 南方电网测试补充SOE | 1
352 | 0x021D | 重合闸后加速动作 | 南方电网测试补充SOE | 1
353 | 0x021E | 合于接地故障告警 | 南方电网测试补充SOE | 1
354 | 0x0220 | 整流模块交流输入有压 | 南方电网测试补充SOE | 1
355 | 0x0221 | 电池自动活化投入 | 南方电网测试补充SOE | 1
356 | 0x0222 | 运行状态异常 | 南方电网测试补充SOE | 1
357 | 0x0223 | PT运行状态异常 | 南方电网测试补充SOE | 1
358 | 0x0224 | CT运行状态异常 | 南方电网测试补充SOE | 1
359 | 0x0225 | 开关拒动 | 南方电网测试补充SOE | 1
360 | 0x0227 | 线路故障总 | 南方电网测试补充SOE | 1
361 | 0x0228 | 重合闸后加速动作 | 南方电网测试补充SOE | 1

## COS遥测索引
ADDR | INNERADDR | DESC | ADDDESC | USE | 备注(本列不进入数据库)
0 | 0x4000 | 母线侧A相电压 | 遥测上送 | 1 | INNERADDR是内部查找点表
1 | 0x4001 | 母线侧B相电压 | 遥测上送 | 1 | ADDR是对外映射点表
2 | 0x4002 | 母线侧C相电压 | 遥测上送 | 1
3 | 0x4003 | 母线侧零序电压 | 遥测上送 | 1 | 这里的硬件遥信地址需要与信息查看索引的地址相同
4 | 0x4004 | 母线侧A相电流 | 遥测上送 | 1
5 | 0x4005 | 母线侧B相电流 | 遥测上送 | 1
6 | 0x4006 | 母线侧C相电流 | 遥测上送 | 1
7 | 0x4007 | 母线侧零序电流 | 遥测上送 | 1
8 | 0x4008 | 母线侧电压A项相角 | 遥测上送 | 1
9 | 0x4009 | 母线侧电压B项相角 | 遥测上送 | 1
10 | 0x400A | 母线侧电压C项相角 | 遥测上送 | 1
11 | 0x400B | 母线侧电流A项相角 | 遥测上送 | 1
12 | 0x400C | 母线侧电流B项相角 | 遥测上送 | 1
13 | 0x400D | 母线侧电流C项相角 | 遥测上送 | 1
14 | 0x400E | 备用 | 遥测上送 | 0
15 | 0x400F | 备用 | 遥测上送 | 0
16 | 0x4010 | 线路侧A相电压 | 遥测上送 | 1
17 | 0x4011 | 线路侧B相电压 | 遥测上送 | 1
18 | 0x4012 | 线路侧C相电压 | 遥测上送 | 1
19 | 0x4013 | 线路侧零序电压 | 遥测上送 | 1
20 | 0x4014 | 线路侧A相电流 | 遥测上送 | 1
21 | 0x4015 | 线路侧B相电流 | 遥测上送 | 1
22 | 0x4016 | 线路侧C相电流 | 遥测上送 | 1
23 | 0x4017 | 线路侧零序电流 | 遥测上送 | 1
24 | 0x4018 | 线路侧电压A项相角 | 遥测上送 | 1
25 | 0x4019 | 线路侧电压B项相角 | 遥测上送 | 1
26 | 0x401A | 线路侧电压C项相角 | 遥测上送 | 1
27 | 0x401B | 线路侧电流A项相角 | 遥测上送 | 1
28 | 0x401C | 线路侧电流B项相角 | 遥测上送 | 1
29 | 0x401D | 线路侧电流C项相角 | 遥测上送 | 1
30 | 0x401E | 有功功率 | 遥测上送 | 1
31 | 0x401F | 无功功率 | 遥测上送 | 1
32 | 0x4020 | 视在功率 | 遥测上送 | 1
33 | 0x4021 | 功率因数 | 遥测上送 | 1
34 | 0x4022 | 直流电压 | 遥测上送 | 1
35 | 0x4023 | 系统频率 | 遥测上送 | 1
36 | 0x4024 | 经度 | 遥测上送 | 0
37 | 0x4025 | 纬度 | 遥测上送 | 0
38 | 0x4026 | 负荷侧电压Uab | 遥测上送 | 1
39 | 0x4027 | 母线侧电压Uab | 遥测上送 | 1
40 | 0x4028 | 母线侧电压Ubc | 遥测上送 | 1

## CRC校验索引
ID | ADDR | DESC
0 | 0x7000 | 软件版本号
1 | 0x7001 | 定值属性校验码
2 | 0x7002 | 定值校验码

## 报告索引
REPORTID | DESC | SIZE | TYPE | PATH | TABLE | MAXCOUNT | CURNO | 备注(本列不进入数据库)
0 | SOE报告 | 20 | 0 | NULL | TableReportSOE | 10000 | 0 | CURNO为0则表示没有报告
1 | 操作报告 | 20 | 0 | NULL | TableReportOpt | 10000 | 0
2 | 告警报告 | 16 | 0 | NULL | TableReportWarn | 10000 | 0
3 | 遥控记录报告 | 20 | 0 | NULL | TableReportRmctrl | 150 | 0
4 | 动作简报 | 118 | 0 | NULL | TableReportOptSimple | 10000 | 0
5 | 保护动作报告 | 88 | 1 | /protect/protect | TableReportProtect | 10000 | 0
6 | 保护录波档案 | 72 | 1 | /protect/comtrade;/protect/factory | TableReportTransRcd | 1000 | 0 | 自用录波
7 | 业务录波档案 | 72 | 1 | /COMTRADE;/FACTORY | TableReportWorkRcd | 1000 | 0

## 报告信息
DESC | SIZE | REPORTID | OFFSET | 说明(本列不进入数据库)
时间 | 10 | 0 | 0 | SOE
类别 | 2 | 0 | 10
识别码 | 2 | 0 | 12
状态变化 | 2 | 0 | 14
时间 | 10 | 1 | 0 | 操作报告
识别码 | 4 | 1 | 10
时间 | 10 | 2 | 0 | 告警报告
告警编号 | 2 | 2 | 10
状态信息 | 2 | 2 | 12
时间 | 10 | 3 | 0 | 遥控记录报告
点表 | 2 | 3 | 12
操作 | 2 | 3 | 14
分合 | 2 | 3 | 16
版本信息 | 2 | 5 | 0 | 保护动作报告
保护类型 | 2 | 5 | 2
保护属性 | 2 | 5 | 4
开入1 | 2 | 5 | 6
开入2 | 2 | 5 | 8
总秒数 | 4 | 5 | 12
总微秒 | 4 | 5 | 16
时间偏移 | 4 | 5 | 20
闰秒信息 | 2 | 5 | 24
模拟量Ia | 2 | 5 | 26
模拟量Ib | 2 | 5 | 28
模拟量Ic | 2 | 5 | 30
模拟量I0 | 2 | 5 | 32
模拟量I1(正序) | 2 | 5 | 34
模拟量I2(负序) | 2 | 5 | 36
模拟量Ua | 2 | 5 | 46
模拟量Ub | 2 | 5 | 48
模拟量Uc | 2 | 5 | 50
模拟量Ux | 2 | 5 | 52
模拟量U0 | 2 | 5 | 54
模拟量U1(正序) | 2 | 5 | 56
模拟量U2(负序) | 2 | 5 | 58
模拟量Uab | 2 | 5 | 60
模拟量Ubc | 2 | 5 | 62
模拟量Uca | 2 | 5 | 64
模拟量Angle | 2 | 5 | 74
相别 | 2 | 5 | 76
母线F | 2 | 5 | 80
线路Fx | 2 | 5 | 82
时间 | 8 | 6 | 0 | 保护录波
录波文件 | 64 | 6 | 8
时间 | 8 | 7 | 0 | 业务录波档案
录波文件 | 64 | 7 | 8

## 报告信息SOE
RINDEX | TIMES | TIMEUS | DATA | 备注(本列不进入数据库)
从1开始

## 操作报告
RINDEX | TIMES | TIMEUS | DATA | 备注(本列不进入数据库)
TIME是时间戳

## 告警报告
RINDEX | TIMES | TIMEUS | DATA | 备注(本列不进入数据库)
TIME是时间戳

## 遥控记录
RINDEX | TIMES | TIMEUS | DATA | 备注(本列不进入数据库)
TIME是时间戳

## LCD故障简报
RINDEX | TIMES | TIMEUS | DATA | 备注(本列不进入数据库)
TIME是时间戳

## 保护动作报告
RINDEX | TIMES | TIMEUS | FILE | 备注(本列不进入数据库)
0 | 1651913144 | 0 | 202205071644214.dat | 只到文件名以减少文件的大小
1 | 1651913145 | 0 | 202205071644215.dat | TIME是时间戳

## 保护录波
RINDEX | TIMES | TIMEUS | FILE | 备注(本列不进入数据库)
只到文件名以减少文件的大小
TIME是时间戳

## 业务录波
RINDEX | TIMES | TIMEUS | FILE | 备注(本列不进入数据库)
只到文件名以减少文件的大小
TIME是时间戳